| SABOR PAMPEANO Producción de Alimentos | Documento: Pliego de Bases y Condiciones Ref: SP-OC-2026-004 Fecha: 08/05/2026 Rev: 0 |
| --- | --- |

_______________________________________________________________________________________________

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS

AMPLIACIÓN DE PLANTA: ÁREA DE AMASADO Y ARMADO DE EMPANADAS
(LIBRE DE TACC)

DIRIGIDO A: A cotizar por contratistas interesados

SOLICITANTE: Sabor Pampeano

RESPONSABLE: Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2026

# 1. OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto definir los requisitos, especificaciones y condiciones para la contratación de los trabajos de diseño, construcción y entrega llave en mano de una ampliación de la planta de producción, destinada a alojar el área de amasado y una nueva línea de armado de empanadas congeladas.

La nueva área será clasificada como LIBRE DE TACC (sin contenido de trigo, avena, cebada ni centeno en su uso principal), aunque su uso primario actual será la elaboración de masas de tartas y empanadas con harina de trigo. La separación física respecto de la cocina principal permite en el futuro destinar este espacio a producción libre de gluten.

La ampliación se ubicará contigua a la planta existente, accesible por el pasillo que distribuye hacia la salida de cocina, el área de peladero/insumos frescos y la habitación de la rompedora de huevos. No tendrá conexión directa con la cocina.

# 2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego contempla la provisión de todos los materiales, equipamiento y mano de obra necesaria para:

## 2.1. Obra Civil — Estructura y Cerramientos

Construcción de un recinto de aproximadamente 4,00 m × 4,00 m (16 m²), con altura mínima de 2,80 m (sujeto a verificación en obra).

Paredes: Paneles aislantes tipo sándwich (poliuretano o poliestireno), equivalentes a los de la cocina existente. Terminación interior lisa, lavable, apta para industria alimentaria.

Techo: Paneles aislantes del mismo tipo, con pendiente suficiente para evacuación de agua si corresponde.

Piso: Losa de hormigón armado con terminación en pintura epoxi antideslizante, apta para industria alimentaria, con pendiente hacia la rejilla de desagüe.

Rejilla lineal de desagüe: Instalación de una rejilla lineal de acero inoxidable a lo largo de la zona de trabajo (mínimo 3 m de largo), con conexión a la red de desagüe existente.

Acceso: Vano de puerta de aproximadamente 1,00 m de ancho, equipado con cortina de lamas de PVC tipo carnicería (transparente, solapada), sin puerta rígida.

La construcción deberá cumplir con los requisitos bromatológicos vigentes para establecimientos de elaboración de alimentos.

## 2.2. Instalación Eléctrica

Tendido eléctrico desde el tablero general existente de la planta (no se requiere tablero independiente).

Provisión e instalación de al menos 6 (seis) tomacorrientes distribuidos estratégicamente: zona amasadora, zona empanadas, heladera, iluminación, equipos auxiliares.

Iluminación: Provisión e instalación de luminarias LED de tipo panel o tubular, con protección IP65 (estanca), en cantidad suficiente para garantizar un mínimo de 540 lux en las superficies de trabajo (requisito bromatológico para zonas de manipulación de alimentos).

Todos los materiales eléctricos deberán ser aptos para ambientes húmedos (IP65 mínimo).

## 2.3. Instalación de Agua

Derivación de la red de agua fría existente hacia la nueva área.

Instalación de al menos un (1) punto de agua con canilla tipo pico de ganso y bacha/pileta pequeña para lavado de manos y utensilios.

Conexión de desagüe de la pileta y la rejilla lineal a la red cloacal/desagüe existente.

## 2.4. Climatización y Ventilación

Provisión e instalación de un (1) equipo de aire acondicionado frío/calor, dimensionado para el volumen del recinto (~45 m³). Potencia estimada: 3.000-4.500 frigorías.

Provisión e instalación de un sistema de ventilación forzada al exterior (extractor + ingreso de aire) para garantizar la renovación de aire y evitar la acumulación de polvo de harina.

El extractor deberá contar con filtro apto para retención de partículas de harina.

## 2.5. Equipamiento Fijo a Instalar (Provisión del Comitente)

El siguiente equipamiento será provisto por Sabor Pampeano. El contratista deberá prever las conexiones, anclajes y espacios necesarios para su instalación:

| Equipo | Dimensiones Aprox. | Ubicación | Conexión Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| Amasadora industrial | 60×50×80 cm | Zona amasado (centro) | 220V, 1 tomacorriente |
| Sobadora/Laminadora | Sobre mesada 3×0.9m | Zona amasado (centro) | 220V, 1 tomacorriente |
| Mesada de trabajo | 3,00 × 0,90 m | Zona amasado — contra pared | Anclaje a pared/piso |
| Estantería/Rack insumos | 4,00 × 0,90 m (largo del recinto) | Pared opuesta a mesada | Anclaje a pared |
| Empanadora semiautomática | ~60×40×40 cm | Zona empanadas | 220V, 1 tomacorriente |
| Mesa de trabajo empanadas | 1,50 × 0,90 m | Zona empanadas | — |
| Heladera comercial (1 ud.) | ~60×65×180 cm | Zona empanadas | 220V, 1 tomacorriente |
| Pileta/Bacha | ~50×40 cm | Junto al acceso | Agua fría + desagüe |

## 2.6. Sellado y Terminaciones

Sellado perimetral de todas las uniones (pared-pared, pared-piso, pared-techo) con silicona sanitaria apta para industria alimentaria.

Zócalos sanitarios curvos (media caña) en la unión piso-pared para facilitar la limpieza.

Todas las terminaciones deberán ser prolijas, sin aristas cortantes ni rincones inaccesibles.

Protección de cantos y esquinas con perfiles sanitarios de acero inoxidable o PVC alimentario.

# 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REFERENCIALES

Las siguientes especificaciones son referenciales y orientativas:

| Elemento | Especificación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Dimensiones | 4,00 × 4,00 × 2,80 m (L×A×H) | Verificar en obra |
| Paredes | Panel aislante sándwich (PUR/EPS) | Igual a cocina existente |
| Techo | Panel aislante sándwich | Igual a cocina existente |
| Piso | Hormigón + epoxi antideslizante | Con pendiente a rejilla |
| Rejilla lineal | Acero inoxidable, ≥3 m largo | Conectada a desagüe |
| Acceso | Vano 1,00 m + cortina PVC lamas | Tipo carnicería, sin puerta rígida |
| Iluminación | LED estanco IP65, ≥540 lux | Requisito bromatológico |
| A/C | Frío/calor, 3.000-4.500 frig. | Dimensionar según volumen |
| Ventilación | Extractor + ingreso aire, con filtro | Salida al exterior |
| Tomacorrientes | Mínimo 6, distribuidos | Desde tablero general |
| Agua | 1 punto c/pileta + desagüe | Derivación red existente |
| Zócalos | Media caña sanitaria | Unión piso-pared |

# 4. DISTRIBUCIÓN SUGERIDA DEL ESPACIO

La siguiente distribución es sugerida y orientativa. El contratista podrá proponer alternativas:

| Zona | Ubicación | Equipamiento | Superficie Aprox. |
| --- | --- | --- | --- |
| Zona Amasado | Centro, contra pared derecha | Mesada 3×0.9m + Amasadora + Sobadora | ~4 m² |
| Rack Insumos | Pared izquierda (frente a mesada) | Estantería 4×0.9m (harina, azúcar, sal, manteca, etc.) | ~3,5 m² |
| Zona Empanadas | Frente/junto al acceso | Mesa 1.5×0.9m + Empanadora + Heladera | ~4 m² |
| Circulación | Central | Paso libre mín. 1,20 m entre mesadas | ~3,5 m² |
| Pileta/Lavado | Junto al acceso | Bacha + canilla | ~1 m² |

Insumos a almacenar en el rack (referencia): Harina 000, Harina integral, Sal fina, Azúcar, Manteca/Grasa, Huevos (desde rompedora adyacente), Agua, Aceite, Especias de uso frecuente.

# 5. REQUISITOS GENERALES

Todos los materiales deberán ser aptos para uso en plantas de producción de alimentos.

La construcción no deberá interferir con la operación de la cocina existente. Coordinar horarios con el responsable de planta.

El contratista deberá realizar un relevamiento dimensional en obra previo a la construcción.

La obra deberá cumplir con las normativas municipales de construcción y habilitación bromatológica vigentes.

El área deberá ser estanca al ingreso de insectos, polvo exterior y agua de lluvia.

# 6. RESPONSABILIDADES

## 6.1. Del Contratista

Provisión de la totalidad de materiales, paneles, perfilería, hormigón, epoxi, luminarias, cableado, cañerías, aire acondicionado, extractor, rejilla, cortina, selladores y demás elementos.

Mano de obra calificada para construcción, instalaciones eléctricas, sanitarias y montaje.

Relevamiento dimensional previo y adecuación al terreno existente.

Provisión de herramientas, equipos y elementos de seguridad personal.

Limpieza diaria del área de trabajo y retiro de residuos.

Gestión de permisos de obra si fuera necesario.

Garantía sobre los trabajos realizados y materiales provistos (mínimo 12 meses).

## 6.2. Del Comitente (Sabor Pampeano)

Acceso al área de trabajo en horarios acordados.

Provisión de energía eléctrica y agua para la ejecución de los trabajos.

Provisión del equipamiento a instalar (amasadora, sobadora, heladera, etc.).

Designación de un responsable para coordinación y aprobación.

# 7. CONDICIONES COMERCIALES

La oferta deberá contemplar:

| Ítem | Descripción | Incluir en la Oferta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Precio total de materiales (estructura, paneles, piso, instalaciones) | Detalle por rubro |
| 2 | Precio total de mano de obra (construcción + instalaciones) | Detalle por disciplina |
| 3 | Plazo de ejecución estimado | En días hábiles |
| 4 | Costo por día extra de mano de obra | Precio unitario ($/día) |
| 5 | Forma de pago | Anticipo / Facturado / Sin facturar / Plazos |
| 6 | Validez de la oferta | En días corridos |
| 7 | Garantía | Plazo y condiciones |
| 8 | Flete / Transporte de materiales | Incluido o no |

## 7.1. Forma de Pago

Presentar al menos dos (2) alternativas de pago:

Contado efectivo / Transferencia bancaria.

Pago mediante eCheq a 15 o 30 días.

Indicar si requiere anticipo y el porcentaje. Discriminar montos facturados y no facturados.

## 7.2. Variaciones

NOTA IMPORTANTE: Cualquier variación respecto al alcance original deberá ser informada previamente con su costo unitario para aprobación del comitente.

# 8. PLANIFICACIÓN Y PLAZOS

Secuencia sugerida:

| Etapa | Descripción | Orden |
| --- | --- | --- |
| 1 | Relevamiento dimensional y replanteo | 1° |
| 2 | Preparación de terreno y fundaciones | 2° |
| 3 | Losa de hormigón con pendiente y rejilla | 3° |
| 4 | Montaje de paneles (paredes y techo) | 4° |
| 5 | Instalación eléctrica (tendido + luminarias) | 5° |
| 6 | Instalación sanitaria (agua + desagüe) | 6° |
| 7 | Pintura epoxi del piso | 7° |
| 8 | Instalación A/C y ventilación | 8° |
| 9 | Sellado perimetral y zócalos sanitarios | 9° |
| 10 | Instalación cortina PVC en acceso | 10° |
| 11 | Limpieza final y entrega | 11° |

# 9. CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y ENTREGA

Inspección conjunta para verificar calidad de construcción, terminaciones y estanqueidad.

Verificación de funcionamiento de instalación eléctrica, iluminación, tomacorrientes.

Verificación de funcionamiento de agua, desagüe y rejilla lineal.

Verificación de funcionamiento de A/C y ventilación.

Verificación del nivel del piso y pendiente hacia la rejilla.

El contratista deberá entregar el área limpia, libre de residuos de obra.

Defectos detectados deberán corregirse sin costo dentro del período de garantía.

# 10. APROBACIÓN DE MATERIALES Y TERMINACIONES

Toda elección de materiales, terminaciones, colores, modelos o marcas queda sujeta a la aprobación exclusiva de Sabor Pampeano.

Tipo y espesor de paneles aislantes.

Marca y tipo de pintura epoxi.

Modelo de rejilla lineal.

Tipo y marca de luminarias LED.

Marca y capacidad del A/C.

Tipo de cortina PVC.

Tipo de sellador sanitario.

# 11. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Presupuesto detallado por rubro (obra civil, eléctrica, sanitaria, climatización).

Descripción técnica de materiales ofrecidos.

Plano o croquis de la ampliación (planta y corte).

Cronograma de obra.

Certificado de cobertura de ART del personal.

Constancia de inscripción impositiva vigente.

# 12. TABLA DE ÍTEMS PARA COTIZACIÓN

Completar:

| Ítem | Descripción | Materiales ($) | Mano de Obra ($) | Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Obra civil: Estructura, paneles paredes y techo |  |  |  |
| 2.2 | Piso: Losa hormigón + pintura epoxi + pendiente |  |  |  |
| 2.3 | Rejilla lineal acero inoxidable + conexión desagüe |  |  |  |
| 2.4 | Instalación eléctrica completa (tendido + luminarias + tomacorrientes) |  |  |  |
| 2.5 | Instalación sanitaria (agua + pileta + desagüe) |  |  |  |
| 2.6 | Aire acondicionado (equipo + instalación) |  |  |  |
| 2.7 | Ventilación/Extracción (equipo + ducto exterior) |  |  |  |
| 2.8 | Cortina PVC tipo carnicería |  |  |  |
| 2.9 | Sellado perimetral, zócalos sanitarios y terminaciones |  |  |  |
| 2.10 | Flete / Transporte de materiales |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo por día extra de mano de obra | $ ............ |
| Plazo total estimado (días hábiles) | ............ |
| Validez de la oferta (días corridos) | ............ |
| Garantía (meses) | ............ |

__________________________________________________

Ing. Juan Manuel Grasso

Jefe de Operaciones

Sabor Pampeano