SABOR PAMPEANO
Producción de Alimentos

Documento: Pliego de Bases y Condiciones
Ref: SP-OC-2026-001
Fecha: 05/05/2026
Rev: 1 (Actualización Máquina)

________________________________________________________________________________

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS
ADECUACIÓN DE SALA DE ROMPEDORA DE HUEVOS

DIRIGIDO A: A cotizar por contratistas interesados

SOLICITANTE: Sabor Pampeano

RESPONSABLE: Ing. Juan Manuel Grasso — Jefe de Operaciones

FECHA DE EMISIÓN: 05/05/2026 (Rev 1)

1. OBJETO

El presente Pliego de Bases y Condiciones Técnicas tiene por objeto definir los requisitos, especificaciones y condiciones para la contratación de los trabajos de adecuación integral de la sala destinada a la instalación de la rompedora de huevos, ubicada en las instalaciones de Sabor Pampeano.

El objetivo es acondicionar la habitación para cumplir con los estándares de higiene, seguridad y funcionalidad requeridos para la operación de equipamiento de producción alimentaria, contemplando las exigencias específicas del equipo a instalar.

2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El presente pliego contempla la provisión de todos los materiales y la mano de obra necesaria para la ejecución de los siguientes trabajos:

2.1. Pisos

Provisión e instalación de cerámica antideslizante sobre el piso existente.

Preparación de la superficie existente para garantizar adherencia.

Tomado de juntas con material impermeable apto para ambientes húmedos.

Provisión y colocación de zócalos curvos sanitarios (media caña).

2.2. Desagüe

Provisión e instalación de rejilla de desagüe lineal (tipo canaleta) en la zona de lavado.

Conexión de la rejilla al sistema de desagüe existente.

Pendiente adecuada del piso (1% - 2%) hacia la rejilla para asegurar escurrimiento.

2.3. Ventilación y Climatización

Provisión e instalación de sistema de ventilación forzada con malla anti-insectos.

2.4. Abertura — Puerta Corrediza

Reconstrucción del vano de la abertura existente y colocación de puerta de 1,00m libre, apta industria alimentaria.

2.5. Paredes — Revoque y Pintura

Reparación de revoque y aplicación de pintura epoxi color claro lavable en totalidad de las paredes.

2.6. Instalación Eléctrica

Embutido completo de las instalaciones eléctricas (cablecanal estanco o caños).

Instalación de una (1) tecla de luz y luminarias con protección anti-estallido.

Instalación de tomacorrientes estancos (grado IP65 mínimo) para ambiente húmedo cerca de la máquina.

Verificación de conexión a tierra estricta (jabalina) y protecciones térmicas/diferenciales (Requisito fundamental para equipo de 300W).

2.7. Instalación de Agua y Bacha

Provisión e instalación de una (1) bacha de acero inoxidable con accionamiento no manual (pedal o rodilla).

Conexión a red de agua y desagüe de la bacha.

2.8. Instalación Neumática (NUEVO)

Provisión e instalación de línea de aire comprimido desde el exterior de la sala hasta la ubicación de la máquina.

La línea debe proveer una presión regulada de 0.6 Mpa (6 bar) y un caudal mínimo de 10 L/min.

Incluye tubería, acoples rápidos para manguera de 8mm y llave de paso.

9. TABLA DE ÍTEMS PARA COTIZACIÓN

| Ítem | Descripción | Materiales ($) | Mano de Obra ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Pisos cerámicos y zócalos curvos |  |  |
| 2.2 | Rejilla de desagüe lineal + conexión |  |  |
| 2.3 | Sistema de ventilación |  |  |
| 2.4 | Abertura + puerta corrediza 1m |  |  |
| 2.5 | Revoque + pintura epoxi |  |  |
| 2.6 | Instalación eléctrica (estanca IP65 + jabalina) |  |  |
| 2.7 | Instalación de agua + Bacha a pedal |  |  |
| 2.8 | Línea de aire comprimido (6 bar) |  |  |
|  | Limpieza y retiro de escombros |  |  |
|  | TOTAL |  |  |